## Table 1
[13 empty] | CONDUTOR FASE / PRINCIPAL | [13 empty] | CONDUTOR DE PROTEÇÃO
Bobina | Circuito | Tensão (V) | Corrente (A) | Cabo | Qtde de cabos por fase | condutor fase | Seção nominal fase (mm²) | Qtde de cabos proteção | condutror proteção | seção nominal (mm²) | Queda tensão % | DISTÂNCIA | #240 | #185 | #150 | #120 | #95 | #70 | #50 | 35 | 4x25 | 4x16 | 4x10 | 4x6,0 | 4x4,0 | 4x2,5 | 3x1,5 | #240 | #185 | #150 | #120 | #95 | #70 | #50 | #35 | #25 | #16
1 | TR1-2500kVA- QGBT1 | 440 | 3200 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 9 | 3 | 240 | 5 | 1 | 240 | 0.27 | 15 | 405 | [14 empty] | 75
1 | TR2-2500kVA- QGBT2 | 440 | 3200 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 9 | 3 | 240 | 5 | 1 | 240 | 0.27 | 15 | 405 | [14 empty] | 75
2 | TR3-2500kVA- QGBT3 | 440 | 3200 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 9 | 3 | 240 | 5 | 1 | 240 | 0.27 | 15 | 405 | [14 empty] | 75
1 | CCM-1.1 | 440 | 434.65 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 120 | 1 | 1 | 120 | 0.37 | 20 |  |  |  | 120 | [14 empty] | 20
1 | CCM-1.2 | 440 | 595.34 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 185 | 1 | 1 | 185 | 0.38 | 20 |  | 120 | [14 empty] | 20
1 | CCM-1.3 | 440 | 595.34 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 185 | 1 | 1 | 185 | 0.38 | 20 |  | 120 | [14 empty] | 20
1 | CCM-1.4 | 440 | 595.34 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 185 | 1 | 1 | 185 | 0.38 | 20 |  | 120 | [14 empty] | 20
1 | CCM-2.1 | 440 | 926.48 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 185 | 1 | 1 | 185 | 0.4 | 20 |  | 120 | [14 empty] | 20
1 | CCM-2.2 | 440 | 2188 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 6 | 3 | 240 | 3 | 1 | 240 | 0.4 | 20 | 360 | [14 empty] | 60
1 | CCM-3.11 | 440 | 518.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 185 | 1 | 1 | 185 | 0.33 | 20 |  | 120 | [14 empty] | 20
| CCM-CHL-4001 | 440 | 19.19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0.72 | 20 | [12 empty] | 20
| CCM-CHL-4002 | 440 | 19.19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0.72 | 20 | [12 empty] | 20
| CCM-CHL-4003 | 440 | 19.19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0.72 | 20 | [12 empty] | 20
1 | CCM-DCT-4001 | 440 | 274.82 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 185 | 1 | 1 | 95 | 0.35 | 20 |  | 60 | [17 empty] | 20
1 | CCM-DCT-4002 | 440 | 274.82 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 185 | 1 | 1 | 95 | 0.35 | 20 |  | 60 | [17 empty] | 20
1 | CCM-DCT-4003 | 440 | 274.82 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 185 | 1 | 1 | 95 | 0.35 | 20 |  | 60 | [17 empty] | 20
1 | CCM-DCT-4004 | 440 | 274.82 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 185 | 1 | 1 | 95 | 0.35 | 20 |  | 60 | [17 empty] | 20
1 | CCM-PRO-4001 | 440 | 33.13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0.85 | 20 | [11 empty] | 20
1 | CCM-RFD-4001 | 440 | 285.89 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 185 | 1 | 1 | 95 | 0.37 | 20 |  | 60 | [17 empty] | 20
1 | CCM-TRF-001 | 440 | 196.82 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 0.42 | 10 |  |  |  |  | 30 | [16 empty] | 10
2 | CCM-4.2 | 440 | 407.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 0.44 | 20 | 60 | [17 empty] | 20
2 | CCM-4.3 | 440 | 2000 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 5 | 3 | 240 | 3 | 1 | 240 | 0.41 | 20 | 300 | [14 empty] | 60
| CCM-4.4 | 440 | 132.69 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 0.35 | 20 | [5 empty] | 60 | [16 empty] | 20
1 | CCM-PR-2001 | 440 | 120.59 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 0.44 | 20 | [6 empty] | 60 | [16 empty] | 20 | 0
1 | CCM-PRM-3001 | 440 | 33.13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0.85 | 20 | [11 empty] | 20
2 | CCM-5.5 | 440 | 1900 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 5 | 3 | 240 | 3 | 1 | 240 | 0.39 | 20 | 300 | [14 empty] | 60
1 | CCM-5.6 | 440 | 662.31 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 2 | 3 | 185 | 1 | 1 | 185 | 0.43 | 20 |  | 120 | [14 empty] | 20
| CCM-SCT-3001 | 440 | 138.76 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 0.37 | 20 | [5 empty] | 60 | [16 empty] | 20
| CCM-SCT-3002 | 440 | 138.76 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 0.37 | 20 | [5 empty] | 60 | [16 empty] | 20
| CCM-SCT-3003 | 440 | 138.76 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 0.37 | 20 | [5 empty] | 60 | [16 empty] | 20
| CCM-SCT-3004 | 440 | 138.76 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 0.37 | 20 | [5 empty] | 60 | [16 empty] | 20
1 | CCM-TRT-002 | 440 | 226.35 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 70 | 0.39 | 20 |  |  |  | 60 | [16 empty] | 20
4 | CCM-6.2 | 440 | 364.94 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 0.54 | 20 |  |  | 60 | [17 empty] | 20
1 | CCM-PRO-5001 | 440 | 33.13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0.85 | 10 | [11 empty] | 10
1 | CCM-TCT-5001 | 440 | 96.44 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 0.62 | 20 | [8 empty] | 20
1 | 01 ECA-101 | 440 | 26.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.32 | 165 | [10 empty] | 165 |  |  |  | 165
1 | 02 FCL-101 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.45 | 165 | [10 empty] | 165 |  |  |  | 165
1 | 03 RDL-101 | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.39 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 04 ALI-101 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 05 MOP-101 | 440 | 375.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 2 | 3 | 150 | 1 | 1 | 150 | 2.22 | 165 |  |  | 990 | [11 empty] | 165 |  |  | 165
1 | 06 EXA-101 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.08 | 165 | [9 empty] | 165 |  |  |  |  | 165
1 | 07 ROS-101 | 440 | 2.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.39 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 08 FCL-102 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.45 | 165 | [10 empty] | 165 |  |  |  | 165
1 | 09 ALI-102 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
2 | 10 MOP-102 | 440 | 375.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 2 | 3 | 150 | 1 | 1 | 150 | 2.22 | 165 |  |  | 990 | [11 empty] | 165 |  |  | 165
1 | 11 EXA-102 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.08 | 165 | [9 empty] | 165 |  |  |  |  | 165
1 | 12 ROS -102 | 440 | 2.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.41 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 13 FCL-103 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.45 | 165 | [10 empty] | 165 |  |  |  | 165
1 | 14 RDL-102 | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.39 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 15 ECA-103 | 440 | 26.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.32 | 165 | [10 empty] | 165 |  |  |  | 165
1 | 16 TRC-101 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 17 TRC-102 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 18 ECA-102 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.08 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 19 VRT-103 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 20 ALI-103 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
3 | 21 MOP-103 | 440 | 375.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 2 | 3 | 150 | 2 | 1 | 150 | 2.22 | 165 |  |  | 990 | [11 empty] | 165 |  |  | 165
1 | 22 EXA-103 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.08 | 165 | [9 empty] | 165 |  |  |  |  | 165
1 | 23 ROS -103 | 440 | 2.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.41 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 24 FCL-104 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.45 | 165 | [10 empty] | 165 |  |  |  | 165
1 | 25 TRC-103 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 26 TRC-104 | 440 | 2.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.09 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 27 ECA-104 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.08 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 28 RDL-103 | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.39 | 165 | [13 empty] | 165 | 165
1 | 01 BCE - 2001 A | 440 | 53 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.31 | 130 | [9 empty] | 130 |  |  |  |  | 130
1 | 02 BCE - 2001 B | 440 | 53 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.31 | 130 | [9 empty] | 130 |  |  |  |  | 130
1 | 03 BCE - 2002 A | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.49 | 140 | [7 empty] | 420 | [6 empty] | 140 | [9 empty] | 140
1 | 04 BCE - 2002 B | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.49 | 140 | [7 empty] | 420 | [6 empty] | 140 | [9 empty] | 140
| 05 BCE - 2003 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.28 | 130 | [12 empty] | 130 |  | 130
1 | 06 PRM-2001 | 440 | 151 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.27 | 150 |  |  |  |  | 450 | [9 empty] | 150 | [6 empty] | 150
1 | 07 FCV-2007 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.89 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 08 AGT-2001 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.8 | 130 | [10 empty] | 130 |  |  |  | 130
1 | 09 AGT-2002 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.8 | 130 | [10 empty] | 130 |  |  |  | 130
1 | 10 AGT-2003 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.8 | 150 | [10 empty] | 150 |  |  |  | 150
1 | 11 AGT 2004 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.8 | 150 | [10 empty] | 150 |  |  |  | 150
1 | 12 CLT-2001 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 13 CLT-2002 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 14 CLT-2003 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 15 CLT-2004 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 16 CLT-2005 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 17 CLT-2006 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 18 CLT-2007 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 19 CLT-2008 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 01 BCE-3001 | 440 | 217.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 1.02 | 65 |  |  | 195 | [11 empty] | 65 | [5 empty] | 65
1 | 02 BCE-3002 | 440 | 217.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 1.02 | 65 |  |  | 195 | [11 empty] | 65 | [5 empty] | 65
4 | 03 BCE-3003 | 440 | 217.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 1.33 | 85 |  |  | 255 | [11 empty] | 85 | [5 empty] | 85
2 | 04 BCE-3004 | 440 | 217.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 1.57 | 100 |  |  | 300 | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100
4 | 05 BCE-3005 | 440 | 217.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 1.33 | 85 |  |  | 255 | [11 empty] | 85 | [5 empty] | 85
4 | 06 BCE-3006 | 440 | 217.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 150 | 1 | 1 | 70 | 1.33 | 85 |  |  | 255 | [11 empty] | 85 | [5 empty] | 85
1 | 07 BCE-3007 | 440 | 51.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.42 | 135 | [9 empty] | 135 |  |  |  |  | 135
1 | 08 BCE-3008 | 440 | 51.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.8 | 85 | [9 empty] | 85 |  |  |  |  | 85
1 | 09 BCE-3009 A | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.51 | 125 | [8 empty] | 125 | [5 empty] | 125
1 | 10 BCE-3009 B | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.51 | 125 | [8 empty] | 125 | [5 empty] | 125
1 | 11 BCE-3009 C | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 3.01 | 125 | [8 empty] | 125 | [5 empty] | 125
1 | 12 BCE-3010 A | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.51 | 125 | [8 empty] | 125 | [5 empty] | 125
1 | 13 BCE-3010 B | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.51 | 125 | [8 empty] | 125 | [5 empty] | 125
1 | 14 BCE-3011 A | 440 | 90.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 2.08 | 125 | [6 empty] | 375 | [7 empty] | 125 | [8 empty] | 125
2 | 15 BCE-3011 B | 440 | 90.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 2.08 | 125 | [6 empty] | 375 | [7 empty] | 125 | [8 empty] | 125
1 | 16 BCE-3012A | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.78 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 17 BCE-3012B | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.78 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 18 BCE-3012C | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.78 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 19 BCE 3013A | 440 | 90.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 1.75 | 105 | [6 empty] | 315 | [7 empty] | 105 | [8 empty] | 105
2 | 20 BCE 3013B | 440 | 90.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 1.75 | 105 | [6 empty] | 315 | [7 empty] | 105 | [8 empty] | 105
1 | 21 BCE-3014 A | 440 | 175.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 70 | 1.56 | 105 |  |  |  | 315 | [10 empty] | 105 | [5 empty] | 105
1 | 22 BCE-3014 B | 440 | 175.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 70 | 1.48 | 100 |  |  |  | 300 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 100
| 23 BCE 3015 | 440 | 13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2.75 | 110 | [12 empty] | 110 |  | 110
2 | 24 BCE 3016 | 440 | 90.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 1.67 | 100 | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 100 | [8 empty] | 100
1 | 25 BCE-3017A | 440 | 177.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 70 | 2.25 | 150 |  |  |  | 450 | [10 empty] | 150 | [5 empty] | 150
1 | 26 BCE-3017B | 440 | 177.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 70 | 2.25 | 150 |  |  |  | 450 | [10 empty] | 150 | [5 empty] | 150
1 | 27 AGT-3001 | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 1.61 | 80 | [8 empty] | 80 | [5 empty] | 80
1 | 28 AGT-3002 | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 1.61 | 80 | [8 empty] | 80 | [5 empty] | 80
2 | 29 AGT-3003 | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.01 | 100 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100
2 | 30 AGT-3004 | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.31 | 115 | [8 empty] | 115 | [5 empty] | 115
2 | 31 AGT-3005 | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.01 | 100 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100
2 | 32 AGT-3006 | 440 | 61.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.01 | 100 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100
1 | 33 AGT-3007 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.8 | 150 | [9 empty] | 150 |  |  |  |  | 150
1 | 34 AGT-3008 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.93 | 100 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100
2 | 35 AGT-3009 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.95 | 135 | [10 empty] | 135 |  |  |  | 135
1 | 36 AGT-3010 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.62 | 140 | [9 empty] | 140 |  |  |  |  | 140
2 | 37 AGT-3012 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.95 | 150 | [10 empty] | 150 |  |  |  | 150
1 | 38 AGT-3013 | 440 | 18.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.73 | 150 | [11 empty] | 150 |  |  | 150
1 | 39 CLT-3001 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 40 CLT-3002 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 41 CLT-3003 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 42 CLT-3004 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 43 CLT-3005 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 44 CLT-3006 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 45 CLT-3007 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 46 CLT-3008 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 47 CLT-3009 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 48 CLT-3010 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 49 CLT-3011 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 50 CLT-3012 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 51 CLT-3013 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 52 CLT-3014 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 53 CLT-3017 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 54 CLT-3018 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 55 CLT-3019 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 56 CLT-3020 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 57 CLT-3023 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 58 CLT-3024 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 59 CLT-3025 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 60 CLT-3026 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 61 PRO-3001 | 440 | 32.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.7 | 160 | [10 empty] | 160 |  |  |  | 160
2 | 62 PRO-3003 | 440 | 1.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.54 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
2 | 63 FAL-3001 | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.37 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
| 64 SCT-3001(ME-01) | 440 | 122.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 2.12 | 130 | [5 empty] | 390 | [8 empty] | 130 | [7 empty] | 130
1 | 65 SCT-3001(ME-02) | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.71 | 130 | [11 empty] | 130 |  |  | 130
2 | 66 SCT-3001(ME-03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.04 | 130 | [13 empty] | 130 | 130
| 68 SCT-3002(ME-01) | 440 | 122.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 2.37 | 145 | [5 empty] | 435 | [8 empty] | 145 | [7 empty] | 145
1 | 69 SCT-3002(ME-02) | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.58 | 145 | [11 empty] | 145 |  |  | 145
2 | 70 SCT-302(ME-003) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.04 | 145 | [13 empty] | 145 | 145
| 71 SCT-3003(ME-01) | 440 | 122.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 2.2 | 135 | [5 empty] | 405 | [8 empty] | 135 | [7 empty] | 135
1 | 72 SCT-3003(ME-02) | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.34 | 135 | [11 empty] | 135 |  |  | 135
2 | 73 SCT-3003(ME-03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.04 | 135 | [13 empty] | 135 | 135
2 | 74 CLT-3015 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 75 CLT-3016 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 76 CLT-3021 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 77 CLT-3022 | 220 | 0.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.15 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 78 PRO-3002 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.74 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
1 | 79 SCT-3004(ME-02) | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.71 | 150 | [11 empty] | 150 |  |  | 150
2 | 80 SCT-3004(ME-03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.05 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
2 | 81 CPR-3001 | 440 | 70 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 3.84 | 150 | [8 empty] | 150 | [5 empty] | 150
2 | 82 BDP-3001 | 440 | 3.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.42 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 83 - SOP-3001 | 440 | 146.09 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.41 | 150 |  |  |  |  | 450 | [9 empty] | 150 | [6 empty] | 150
2 | 84 - SOP-3002 | 440 | 146.09 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.41 | 150 |  |  |  |  | 450 | [9 empty] | 150 | [6 empty] | 150
3 | 85 - SOP-3003 | 440 | 146.09 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.41 | 150 |  |  |  |  | 450 | [9 empty] | 150 | [6 empty] | 150
| 86 - SCT-3004(ME-01) | 440 | 122.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 2.45 | 150 | [5 empty] | 450 | [8 empty] | 150 | [7 empty] | 150
2 | 01 BCE-4001 A | 440 | 37.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.83 | 130 | [10 empty] | 130 |  |  |  | 130
2 | 02 BCE-4001 B | 440 | 37.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.83 | 130 | [10 empty] | 130 |  |  |  | 130
1 | 03 BCE-4002 A | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.24 | 155 | [11 empty] | 155 |  |  | 155
1 | 04 BCE-4002 B | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.24 | 155 | [11 empty] | 155 |  |  | 155
1 | 05 BCE-4003 A | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.24 | 155 | [11 empty] | 155 |  |  | 155
1 | 06 BCE-4003 B | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.24 | 155 | [11 empty] | 155 |  |  | 155
2 | 07 BCE-4004 A | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.51 | 200 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200
2 | 08 BCE-4004 B | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.51 | 200 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200
2 | 09 BCE-4005 A | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.45 | 165 | [11 empty] | 165 |  |  | 165
2 | 10 BCE-4005 B | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.45 | 165 | [11 empty] | 165 |  |  | 165
2 | 11 BCE-4006 A | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.64 | 210 | [10 empty] | 210 |  |  |  | 210
2 | 12 BCE-4006 B | 440 | 16 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.64 | 210 | [10 empty] | 210 |  |  |  | 210
3 | 13 BCE-4007 A | 440 | 293.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 1.52 | 100 | 300 | [13 empty] | 100 |  |  |  | 100
4 | 14 BCE-4007 B | 440 | 293.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 1.52 | 100 | 300 | [13 empty] | 100 |  |  |  | 100
5 | 15 BCE-4007 C | 440 | 293.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 1.52 | 100 | 300 | [13 empty] | 100 |  |  |  | 100
| 16 BCE-4008 | 440 | 12.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.35 | 135 | [12 empty] | 135 |  | 135
1 | 17 BCE-4009 A | 440 | 150.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 1.76 | 115 |  |  |  |  | 345 | [9 empty] | 115 | [6 empty] | 115
2 | 18 BCE-4009 B | 440 | 150.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 1.76 | 115 |  |  |  |  | 345 | [9 empty] | 115 | [6 empty] | 115
2 | 19 BCE-4009 C | 440 | 150.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 1.76 | 115 |  |  |  |  | 345 | [9 empty] | 115 | [6 empty] | 115
3 | 20 BCE-4009 D | 440 | 150.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 1.76 | 115 |  |  |  |  | 345 | [9 empty] | 115 | [6 empty] | 115
3 | 21 RED-4001 | 440 | 10.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.47 | 110 | [13 empty] | 110 | 110
3 | 22 RED-4002 | 440 | 10.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.64 | 120 | [13 empty] | 120 | 120
| 23 RED 4003 | 440 | 13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.13 | 125 | [12 empty] | 125 |  | 125
2 | 24 RED-4004 | 440 | 48.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.87 | 155 | [9 empty] | 155 |  |  |  |  | 155
2 | 25 RED-4005 | 440 | 48.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.9 | 180 | [8 empty] | 180 | [5 empty] | 180
3 | 26 RED-4006 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.87 | 145 | [13 empty] | 145 | 145
3 | 27 RED-4007 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.2 | 170 | [13 empty] | 170 | 170
3 | 28 RED-4008 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.46 | 190 | [13 empty] | 190 | 190
3 | 29 RED-4009 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.94 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
3 | 30 RED-4010 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.39 | 180 | [13 empty] | 180 | 180
3 | 31 RED-4011 | 440 | 4.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.52 | 195 | [13 empty] | 195 | 195
3 | 32 RED-4012 | 440 | 3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.33 | 155 | [13 empty] | 155 | 155
3 | 33 RED-4013 | 440 | 3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.54 | 185 | [13 empty] | 185 | 185
3 | 34 RED-4014 | 440 | 3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.71 | 200 | [13 empty] | 200 | 200
3 | 35 RED-4015 | 440 | 18.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.84 | 190 | [10 empty] | 190 |  |  |  | 190
2 | 36 RED-4017 | 440 | 10 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2.78 | 220 | [11 empty] | 220 |  |  | 220
3 | 37 ECA-4001 | 440 | 18.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.06 | 205 | [10 empty] | 205 |  |  |  | 205
2 | 38 MIS-4001 | 440 | 61 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 25 | - | - | - | 2.32 | 115 | [8 empty] | 115 | [5 empty] | 115
3 | 39 PRO-4001 | 440 | 32.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.96 | 160 | [10 empty] | 160 |  |  |  | 160
3 | 40 PRO-4002 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.72 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 41 PRO-4003 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.69 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 42 VRT-4001 | 440 | 1.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.61 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 43 VRT-4002 | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.7 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 44 VRT-4003 | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.7 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
2 | 01 CHL-4001-HP_ABSO | 440 | 14.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.28 | 160 | [11 empty] | 160 |  |  | 160
3 | 02 CHL-4001-LP_ABSO | 440 | 4.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.39 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 03 CHL-4001-PP | 440 | 0.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.45 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 04 CHL-4001-PR | 440 | 1.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.85 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 05 CHL-4001-PLC | 440 | 2.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.22 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
2 | 06 CHL-4002-HP_ABSO | 440 | 14.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.45 | 150 | [11 empty] | 150 |  |  | 150
3 | 07 CHL-4002-LP_ABSO | 440 | 4.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.51 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
3 | 08 CHL-4002-PP | 440 | 0.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.47 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
3 | 09 CHL-4002-PR | 440 | 1.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.9 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
3 | 10 CHL-4002-PLC | 440 | 2.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.37 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
1 | 11 DCT-4001(M01) | 440 | 151 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.27 | 115 |  |  |  |  | 345 | [9 empty] | 115 | [6 empty] | 115
2 | 12 DCT-4001(M02) | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.8 | 115 | [9 empty] | 115 |  |  |  |  | 115
3 | 13 DCT-4001(M03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.05 | 115 | [13 empty] | 115 | 115
3 | 14 DCT-4001(M15) | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.37 | 115 | [13 empty] | 115 | 115
2 | 15 DCT-4002(M01) | 440 | 151 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.27 | 125 |  |  |  |  | 375 | [9 empty] | 125 | [6 empty] | 125
2 | 16 DCT-4002(M02) | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.8 | 125 | [9 empty] | 125 |  |  |  |  | 125
3 | 17 DCT-4002(M03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.05 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
3 | 18 DCT-4002(M15) | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.37 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
3 | 19 DCT-4003(M01) | 440 | 151 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.27 | 120 |  |  |  |  | 360 | [9 empty] | 120 | [6 empty] | 120
2 | 20 DCT-4003(M02) | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.83 | 120 | [9 empty] | 120 |  |  |  |  | 120
3 | 21 DCT-4003(M03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.05 | 120 | [13 empty] | 120 | 120
3 | 22 DCT-4003(M15) | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.37 | 120 | [13 empty] | 120 | 120
1 | 01 MIS-4001 | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 3.38 | 190 | [7 empty] | 570 | [6 empty] | 190 | [9 empty] | 190
3 | 02 RSC-4101 | 440 | 20.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.01 | 190 | [10 empty] | 190 |  |  |  | 190
6,7,8 | 03 SCD-4001 | 440 | 293.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 2.89 | 190 | 570 | [13 empty] | 190 |  |  |  | 190
3 | 04 UHL-4101 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.88 | 190 | [13 empty] | 190 | 190
1 | 05 VNT-4001 | 440 | 75.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 3.59 | 190 | [7 empty] | 570 | [6 empty] | 190 | [9 empty] | 190
2 | 06 RSC-4104 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.22 | 190 | [11 empty] | 190 |  |  | 190
3 | 07 RSC-4107 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.82 | 190 | [10 empty] | 190 |  |  |  | 190
| 08 RSC-4110-1 | 440 | 10.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.54 | 190 | [12 empty] | 190 |  | 190
4 | 09 RSC-4110-2 | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.48 | 190 | [13 empty] | 190 | 190
2 | 10 RSC-4113 | 440 | 15.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.92 | 190 | [11 empty] | 190 |  |  | 190
4 | 11 VRT-4101 | 440 | 2.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.66 | 190 | [13 empty] | 190 | 190
1 | 12 MIS-4002 | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 3.14 | 230 | [6 empty] | 690 | [7 empty] | 230 | [8 empty] | 230
2 | 13 RSC-4102 | 440 | 26.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.95 | 230 | [9 empty] | 230 |  |  |  |  | 230
6,7,8 | 14 SCD-4002 | 440 | 293.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 3.49 | 230 | 690 | [13 empty] | 230 |  |  |  | 230
4 | 15 UHL-4102 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.06 | 230 | [13 empty] | 230 | 230
1 | 16 VNT-4002 | 440 | 75.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 3.32 | 230 | [6 empty] | 690 | [7 empty] | 230 | [8 empty] | 230
2 | 17 RSC-4105 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.89 | 230 | [11 empty] | 230 |  |  | 230
3 | 18 RSC-4108 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.41 | 230 | [10 empty] | 230 |  |  |  | 230
3 | 19 RSC-4111-1 | 440 | 10.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2.89 | 230 | [11 empty] | 230 |  |  | 230
4 | 20 RSC-4111-2 | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.58 | 230 | [13 empty] | 230 | 230
3 | 21 RSC-4114 | 440 | 15.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.85 | 230 | [10 empty] | 230 |  |  |  | 230
4 | 22 VRT-4102 | 440 | 2.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2 | 230 | [13 empty] | 230 | 230
3 | 01 DCT-4004(M01) | 440 | 154.4 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 95 | 1 | 1 | 50 | 2.48 | 160 |  |  |  |  | 480 | [9 empty] | 160 | [6 empty] | 160
2 | 02 DCT-4004(M02) | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 2.99 | 160 | [9 empty] | 160 |  |  |  |  | 160
4 | 03 DCT-4004(M03) | 440 | 0.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.05 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
4 | 04 DCT-4004(M015) | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.38 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
2 | 05 MIS-4003 | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 3.41 | 250 | [6 empty] | 750 | [7 empty] | 250 | [8 empty] | 250
2 | 06 RSC-4103 | 440 | 26.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.21 | 250 | [9 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
6,7,8 | 07 SCD-4003 | 440 | 293.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 3.8 | 250 | 750 | [13 empty] | 250 |  |  |  | 250
4 | 08 UHL-4103 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.15 | 250 | [13 empty] | 250 | 250
2 | 09 VNT-4003 | 440 | 75.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 3.61 | 250 | [6 empty] | 750 | [7 empty] | 250 | [8 empty] | 250
3 | 10 RSC-4106 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.54 | 250 | [10 empty] | 250 |  |  |  | 250
4 | 11 RSC-4109 | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.71 | 250 | [10 empty] | 250 |  |  |  | 250
3 | 12 RSC-4112-1 | 440 | 10.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.14 | 250 | [11 empty] | 250 |  |  | 250
4 | 13 RSC-4112-2 | 440 | 0.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.63 | 250 | [13 empty] | 250 | 250
4 | 14 RSC-4115 | 440 | 15.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.1 | 250 | [10 empty] | 250 |  |  |  | 250
4 | 15 VRT-4103 | 440 | 2.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.18 | 250 | [13 empty] | 250 | 250
4 | 16 CHL-4003HP-ABSO | 440 | 14.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.81 | 270 | [10 empty] | 270 |  |  |  | 270
4 | 17 CHL-4003-LP_ABSO | 440 | 4.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.39 | 270 | [13 empty] | 270 | 270
4 | 18 CHL-4003-PP | 440 | 0.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.43 | 270 | [13 empty] | 270 | 270
4 | 19 CHL-4003-PR | 440 | 1.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.81 | 270 | [13 empty] | 270 | 270
4 | 20 CHL-4003-PLC | 440 | 2.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 1.15 | 270 | [13 empty] | 270 | 270
| 21 RFD-4001(M01) | 440 | 178 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 35 | 3.9 | 160 | [5 empty] | 480 | [7 empty] | 160 | 160 | [7 empty] | 160
4 | 22 RFD-4001(M02) | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.72 | 160 | [13 empty] | 160 | 160
3 | 23 RFD-4001(M03) | 440 | 13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2.69 | 160 | [11 empty] | 160 |  |  | 160
1 | 24 RFD-4001(M04) | 440 | 88 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV unipolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 3.55 | 160 | [7 empty] | 480 | [6 empty] | 160 | [9 empty] | 160
| 01 BCE-5001A | 440 | 15.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.84 | 125 | [12 empty] | 125 |  | 125
| 02 BCE-5001B | 440 | 15.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.84 | 125 | [12 empty] | 125 |  | 125
4 | 03 BCE-5002A | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.57 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
4 | 04 BCE-5002B | 440 | 7.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 2.57 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
4 | 05 BCE-5003A | 440 | 32.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.08 | 125 | [10 empty] | 125 |  |  |  | 125
4 | 06 BCE-5003B | 440 | 32.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.08 | 125 | [10 empty] | 125 |  |  |  | 125
4 | 07 BCE-5004A | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.66 | 125 | [10 empty] | 125 |  |  |  | 125
4 | 08 BCE-5004B | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.66 | 125 | [10 empty] | 125 |  |  |  | 125
3 | 09 BCE-5005A | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.09 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
3 | 10 BCE-5005B | 440 | 18.9 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.09 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
4 | 11 BCE-5006A | 440 | 10.4 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.76 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
4 | 12 BCE-5006B | 440 | 10.4 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.76 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
| 13 BCE-5007 | 440 | 14.6 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.14 | 125 | [12 empty] | 125 |  | 125
2 | 14 BCE-5008 | 440 | 49 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 3.07 | 125 | [9 empty] | 125 |  |  |  |  | 125
| 15 BCE-5009 | 440 | 13 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.13 | 125 | [12 empty] | 125 |  | 125
3 | 16 BCE-5010A | 440 | 19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.14 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
3 | 17 BCE-5010B | 440 | 19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.07 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
3 | 18 BCE-5010C | 440 | 19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.07 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
1 | 19 BCE-5011A | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.23 | 125 | [7 empty] | 375 | [6 empty] | 125 | [9 empty] | 125
1 | 20 BCE-5011B | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.23 | 125 | [7 empty] | 375 | [6 empty] | 125 | [9 empty] | 125
4 | 21 PRO-5001 | 440 | 32.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.08 | 125 | [10 empty] | 125 |  |  |  | 125
4 | 22 PRO-5002 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.58 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
4 | 23 PRO-5003 | 440 | 1.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.42 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
3 | 24 BCE-5012A | 440 | 19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.07 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
3 | 25 BCE-5012B | 440 | 19 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3.07 | 125 | [11 empty] | 125 |  |  | 125
1 | 26 TCT-5001 (M01) | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.23 | 125 | [7 empty] | 375 | [6 empty] | 125 | [9 empty] | 125
4 | 27 TCT-5001 (M02) | 440 | 25 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 2.45 | 125 | [10 empty] | 125 |  |  |  | 125
1 | 01 BCE-7001 | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 1.96 | 110 | [7 empty] | 330 | [6 empty] | 110 | [9 empty] | 110
4 | 02 BCE-7002 | 440 | 10.3 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.88 | 130 | [13 empty] | 130 | 130
4 | 03 BCE-7004 | 440 | 8.4 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.24 | 130 | [13 empty] | 130 | 130
| 04 BDO-7001 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2.77 | 110 | [12 empty] | 110 |  | 110
| 05 BDO-7002 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.28 | 130 | [12 empty] | 130 |  | 130
4 | 06 BDP-7001 | 440 | 8.4 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.74 | 150 | [13 empty] | 150 | 150
| 07 BCE-7007 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.4 | 135 | [12 empty] | 135 |  | 135
4 | 08 BCE-7003 | 440 | 10.4 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 3.76 | 125 | [13 empty] | 125 | 125
1 | 09 BCE-7005 | 440 | 90.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 25 | 2.17 | 130 | [6 empty] | 390 | [7 empty] | 130 | [8 empty] | 130
1 | 10 BCE-7006 | 440 | 73.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.32 | 130 | [7 empty] | 390 | [6 empty] | 130 | [9 empty] | 130
1 | 11 BCE-7008 | 440 | 175.2 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 70 | 1.93 | 130 |  |  |  | 390 | [10 empty] | 130 | [5 empty] | 130
1 | 12 BCE-7009 | 440 | 86.7 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 16 | 2.94 | 135 | [7 empty] | 405 | [6 empty] | 135 | [9 empty] | 135
4 | 13 BCE-7010 | 440 | 38.1 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 3.8 | 130 | [10 empty] | 130 |  |  |  | 130
| 14 AGT-7001 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2.65 | 135 | [12 empty] | 135 |  | 135
| 15 AGT-7002 | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.28 | 130 | [12 empty] | 130 |  | 130
| 16 BCE-3018A | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.78 | 135 | [12 empty] | 135 |  | 135
| 17 BCE-3018B | 440 | 12.8 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3.78 | 135 | [12 empty] | 135 |  | 135
4 | 18 BDO-7007 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.65 | 140 | [13 empty] | 140 | 140
4 | 19 BDO-7008 | 440 | 1.5 | Cabo GSETTE IRISTECH 0,6/1kV tetrapolar | 1 | 1 | 2.5 | - | - | - | 0.65 | 140 | [13 empty] | 140 | 140
[13 empty] | 5145 | 1020 | 4485 | 2085 | 4770 | 2460 | 5010 | 4710 | 1665 | 2545 | 6470 | 4365 | 2160 | 19375 | 44395 | 405 | 120 | 495 | 1010 | 100 | 1160 | 1590 | 820 | 1670 | 1570