## Lista de Cargas
Área | Painel | TAG | Descrição | Ex | Status | Partida | Partida Pesada | Resitência Aquecimento | Resistor Frenagem | Ventilação Forçada | Termistor | RTD | Observação | Acionamento | Potência (cv) | Potência (KW) | Nº Pólos | FP | Rend. | Tipo Circuito | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (KVA) | Corrente Partida (A) | Cabo / Barramento | Borne | Parcial 1 (m) | Parcial 2 (m) | Parcial 3 (m) | Parcial 4 (m) | Parcial 5 (m) | Distância Total (m) | Nº Cabos Fase | Cabo Fases | Total Cabos Fase (m) | Nº Cabos Neutro (N) | Cabo Neutro (N) | Total Cabos Neutro (m) | Nº Cabos Terra PE/PEN | Cabos Terra (PE/PEN) | Total Cabos Terra (m) | Carcaça Motor | Caixa de ligação Motor | QTDE | Fusível | Tamanho Fusível | Inversor | Frame Inversor / Soft | Frenagem | Softstarter | Acessórios Inversor/Soft | Disjuntor Motor | Contator | Relé Inteligente | Acessórios para Relé Inteligente | Disjuntor | Potência Reativa Necessária | Fator de Potência Desejado | 0.92 | Margem Cabos | 0%
SE-02 | QGBT-1 | CUB02 | Alimentação Geral | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 9249.3298 | 6900 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 313.7773 | 7500 | 313.7773 |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 | 6 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 3600 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | TRF1 | Aliemntação Transformador 1 | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3083.1099 | 2300 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 104.5924 | 2500 | 104.5924 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 60 | [5 empty] | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | TRF2 | Aliemntação Transformador 2 | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3083.1099 | 2300 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 104.5924 | 2500 | 104.5924 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 60 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | TRF3 | Aliemntação Transformador 3 | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3083.1099 | 2300 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 104.5924 | 2500 | 104.5924 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 60 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-1 | CUB02 | Alimentação Geral | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 6166.2198 | 4600 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 209.1849 | 5000 | 209.1849 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 1200 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-1 | TRF1 | Aliemntação Transformador 1 | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3083.1099 | 2300 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 104.5924 | 2500 | 104.5924 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 60 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-1 | TRF2 | Aliemntação Transformador 2 | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3083.1099 | 2300 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 104.5924 | 2500 | 104.5924 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 60 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
Geral | QGBT-1 | G Diesel | Alimentação Gerador Diesel | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3083.1099 | 2300 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 13800 | 104.5924 | 2500 | 104.5924 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 3 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 150 | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | Q0 | DISJUNTOR DE ENTRADA | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3007.546 | 2243.6293 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 3200 | 2438.7275 | 3200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 21 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 420 | 0 | NA |  | 4 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | MO1-100-01 | MOINHO (FASE 2) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 499.7226 | 372.793 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 531.7 | 405.2098 | 531.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | SCD-401 - (PRT001-09) | SECADOR N°1 - ÁREA 400 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 555.8321 | 414.6507 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 591.4 | 450.7073 | 591.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 120mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | SCD-402 - (PRT001-09) | SECADOR N°2 - ÁREA 401 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 555.8321 | 414.6507 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 591.4 | 450.7073 | 591.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 120mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | SCD-403 - (PRT001-09) | SECADOR N°3 - ÁREA 402 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 555.8321 | 414.6507 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 591.4 | 450.7073 | 591.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 120mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-1 | PRT001-04 | BANCO DE CAPACITORES QGBT-1 - TRANSFORMADOR N°1 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 925.9482 | 690.7574 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 985.2 | 750.8232 | 985.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-2 | Q0 | DISJUNTOR DE ENTRADA | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3007.546 | 2243.6293 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 3200 | 2438.7275 | 3200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 21 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 420 | 0 | NA |  | 4 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-2 | MO1-100-00 | MOINHO (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 850.0077 | 634.1057 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 904.4 | 689.2454 | 904.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 185mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 185mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-2 | PRT001-12 | CCM 2.1 - ÁREA 400 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 2349.6453 | 1752.8354 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 2500 | 1905.2559 | 2500 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 15 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 300 | 0 | NA |  | 4 | 150mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-2 | PRT001-05 | BANCO DE CAPACITORES QGBT-2 - TRANSFORMADOR N°2 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 925.9482 | 690.7574 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 985.2 | 750.8232 | 985.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | Q0 | DISJUNTOR DE ENTRADA | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 3007.546 | 2243.6293 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 3200 | 2438.7275 | 3200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 21 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 420 | 0 | NA |  | 4 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | DCT-401 | DECANTER N°1 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 234.9645 | 175.2835 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 250 | 190.5256 | 250 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | DCT-402 | DECANTER N°2 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 234.9645 | 175.2835 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 250 | 190.5256 | 250 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | DCT-403 | DECANTER N°3 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 234.9645 | 175.2835 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 250 | 190.5256 | 250 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | DCT-401 | DECANTER N°4 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 234.9645 | 175.2835 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 250 | 190.5256 | 250 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | CHL-401 | CHILLER N°1 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 25.4702 | 19.0007 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 27.1 | 20.653 | 27.1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 |  | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | CHL-402 | CHILLER N°2 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 25.4702 | 19.0007 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 27.1 | 20.653 | 27.1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | CHL-403 | CHILLER N°3 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 25.4702 | 19.0007 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 27.1 | 20.653 | 27.1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | RFD-401 | RESFRIADOR DDGS (FASE1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 301.6945 | 225.0641 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 321 | 244.6349 | 321 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 95mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 50mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | PRO-4001, 4002, 4003 | PONTE ROLANTE | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 34.3048 | 25.5914 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 36.5 | 27.8167 | 36.5 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | TRF-001 | TRANSFORMADOR DE 150 kVA | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 185.199 | 138.1585 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 197.05 | 150.1723 | 197.05 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-02 | QGBT-3 | PRT001-06 | BANCO DE CAPACITORES QGBT-3 - TRANSFORMADOR N°3 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 925.9482 | 690.7574 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 985.2 | 750.8232 | 985.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | Q0 | DISJUNTOR DE ENTRADA | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3007.546 | 2243.6293 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 3200 | 2438.7275 | 3200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 21 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 420 | 0 | NA |  | 4 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | PRM-201 | PRÉ-MASHER | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 141.1667 | 105.3104 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 150.2 | 114.4678 | 150.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | PRT001-13 | CCM 3.1 - ÁREA 200 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 273.0288 | 203.6795 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 290.5 | 221.3907 | 290.5 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 95mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 50mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | PRT001-14 | CCM 3.2 - ÁREA 300 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 1748.2301 | 1304.1797 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 1860.1 | 1417.5866 | 1860.1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 12 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 240 | 0 | NA |  | 2 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 40 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | PRT001-15 | CCM 3.3 - ÁREA 700 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 127.1628 | 94.8635 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 135.3 | 103.1124 | 135.3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | PRO-3001, 3002, 3003 | PONTE ROLANTE | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 34.3048 | 25.5914 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 36.5 | 27.8167 | 36.5 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | TRF-002 | TRANSFORMADOR DE 150 kVA | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 185.199 | 138.1585 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 197.05 | 150.1723 | 197.05 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA |  | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-4 | PRT001-07 | BANCO DE CAPACITORES QGBT-4 - TRANSFORMADOR N°4 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 925.9482 | 690.7574 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 985.2 | 750.8232 | 985.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | Q0 | DISJUNTOR DE ENTRADA | [10 empty] | Disjuntor C.A. | 3007.546 | 2243.6293 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 3200 | 2438.7275 | 3200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 21 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 420 | 0 | NA |  | 4 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | SCT-301 | SEDICANTER N°1 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 131.2982 | 97.9484 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 139.7 | 106.4657 | 139.7 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | SCT-302 | SEDICANTER N°2 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 131.2982 | 97.9484 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 139.7 | 106.4657 | 139.7 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | SCT-303 | SEDICANTER N°3 (FASE 1) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 131.2982 | 97.9484 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 139.7 | 106.4657 | 139.7 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | SCT-304 | SEDICANTER N°4 (FASE 2) | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 131.2982 | 97.9484 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 139.7 | 106.4657 | 139.7 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 0 | NA |  | 0 | NA | 0 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | PRT001-16 | CCM 4.1 - ÁREA 300 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 1139.484 | 850.0551 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 1212.4 | 923.9729 | 1212.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 9 | 185mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 180 | 0 | NA |  | 2 | 150mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 40 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | PRT001-17 | CCM 4.2 - ÁREA 700 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 609.31 | 454.5453 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 648.3 | 494.071 | 648.3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 120mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
SE-03 | QGBT-5 | PRT001-08 | BANCO DE CAPACITORES QGBT-5 - TRANSFORMADOR N°5 | [10 empty] | Disjuntor C.M. | 925.9482 | 690.7574 |  | 0.92 | 100% | Trifásico | 440 | 985.2 | 750.8232 | 985.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA |  | 1 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | NA |  | 1
100 | Moagem | ECA-101 | 084692 - ELEVADOR DE CANECA 16 POL 20 HP 22.500 MM ACO CARBONO | [10 empty] | Soft | 20 | 14.92 |  | 0.81 | 92.4% | Trifásico | 440 | 26.1576 | 18.4198 | 78.4729 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 4.446
100 | Moagem | FCL-101 | 036740 - FEED CLEANER 2.000MM C/ ACIONAMENTO POR REDUTOR | [10 empty] | Soft | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 56.5132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 2.168
100 | Moagem | RDL-101 | 084693 - TRANSPORTADOR REDLER 400 X 400 MM 5 HP 10.300 MM ACO CARBONO | [10 empty] | Soft | 5 | 3.73 |  | 0.8 | 88% | Trifásico | 440 | 6.9522 | 4.6625 | 20.8566 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 1.2085
100 | Moagem | ALI-101 | MOI - ALIMENTADOR | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Inversor | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 3.4166 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | MOP-101 | MOI - MOTOR PRINCIPAL | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Inversor | 300 | 223.8 |  | 0.86 | 95.9% | Trifásico | 440 | 356.0654 | 260.2326 | 534.098 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | EXA-101 | MOI - EXAUSTOR | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Soft | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 112.7732 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.9222
100 | Moagem | ROS-101 | MOI - ROSCA | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Direta | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 17.8855 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.56141
100 | Moagem | FCL-102 | 036740 - FEED CLEANER 2.000MM C/ ACIONAMENTO POR REDUTOR | [10 empty] | Soft | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 56.5132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 2.168
100 | Moagem | ALI-102 | MOI - ALIMENTADOR | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Inversor | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 3.4166 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | MOP-102 | MOI - MOTOR PRINCIPAL | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Inversor | 300 | 223.8 |  | 0.86 | 95.9% | Trifásico | 440 | 356.0654 | 260.2326 | 534.098 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 150mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 95mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | EXA-102 | MOI - EXAUSTOR | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Soft | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 112.7732 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.9222
100 | Moagem | ROS-102 | MOI - ROSCA | [9 empty] | CCM Moinhos atual | Direta | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 17.8855 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.56141
100 | Moagem | FCL-103 | 036740 - FEED CLEANER 2.000MM C/ ACIONAMENTO POR REDUTOR | [10 empty] | Soft | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 56.5132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 2.168
100 | Moagem | RDL-102 | 084695 - TRANSPORTADOR REDLER 400 X 400 MM 6 HP 16.700 MM ACO CARBONO | [10 empty] | Inversor | 5 | 3.73 |  | 0.8 | 88% | Trifásico | 440 | 6.9522 | 4.6625 | 10.4283 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | ECA-103 | 084696 - ELEVADOR DE CANECA 16 POL 12.5 HP 21.000 MM ACO CARBONO | [10 empty] | Direta | 20 | 14.92 |  | 0.81 | 92.4% | Trifásico | 440 | 26.1576 | 18.4198 | 156.9458 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.446
100 | Moagem | TRC-101 | TRANSPORTADOR TIPO CALHA PASSO NORMAL 9" X 6.700 mm | [10 empty] | Direta | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 13.6663 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.39175
100 | Moagem | TRC-102 | TRANSPORTADOR TIPO CALHA PASSO NORMAL 9" X 3.600 mm | [10 empty] | Direta | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 13.6663 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.39175
100 | Moagem | ECA-102 | ELEVADOR DE CANECAS 10" X 14.500 mm (ALT. UTIL) | [10 empty] | Direta | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 24.9454 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.55056
100 | Moagem | VRT-103 | 083325 - VALVULA ROTATIVA RETA 400 x 400 MM ACO CARBONO | [10 empty] | Inversor | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 3.4166 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | ALI-103 | MOI - ALIMENTADOR | [9 empty] | CCM Moinhos Futuro | Inversor | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 3.4166 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | MOP-103 | MOI - MOTOR PRINCIPAL | [9 empty] | CCM Moinhos Futuro | Inversor | 300 | 223.8 |  | 0.86 | 95.9% | Trifásico | 440 | 356.0654 | 260.2326 | 534.098 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 150mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 95mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 0
100 | Moagem | EXA-103 | MOI - EXAUSTOR | [9 empty] | CCM Moinhos Futuro | Soft | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 112.7732 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.9222
100 | Moagem | ROS-103 | MOI - ROSCA | [9 empty] | CCM Moinhos Futuro | Direta | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 17.8855 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.56141
100 | Moagem | FCL-104 | 036740 - FEED CLEANER 2.000MM C/ ACIONAMENTO POR REDUTOR | [10 empty] | Soft | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 56.5132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 2.168
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | BCE - 2001 A | MOTO-BOMBA - TANQUE DE PASTA | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 73.9794 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | BCE - 2001 B | MOTO-BOMBA - TANQUE DE PASTA | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 73.9794 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | BCE - 2002 A | MOTO-BOMBA DE MOSTO | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 108.8629 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | BCE - 2002 B | MOTO-BOMBA DE MOSTO | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 108.8629 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | BCE - 2003 | MOTO-BOMBA - CIP TANQUE DE HIDRÓLISE | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | PRM-2001 | PRÉ-MASHER | [10 empty] | Inversor | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 227.5316 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 300 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 200L | 2" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | FCV-2007 | VÁLVULA ROTATIVA | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | AGT-2001 | AGITADOR TANQUE DE PASTA | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | AGT-2002 | AGITADOR TANQUE DE HIDRÓLISE | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | AGT-2003 | AGITADOR TANQUE DE HIDRÓLISE | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | AGT-2004 | AGITADOR TANQUE DE HIDRÓLISE | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2001 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE PASTA | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2002 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE PASTA | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2003 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE HIDRÓLISE TNQ-2002 | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2004 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE HIDRÓLISE TNQ-2002 | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2005 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE HIDRÓLISE TNQ-2003 | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2006 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE HIDRÓLISE TNQ-2003 | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2007 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE HIDRÓLISE TNQ-2004 | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
200 | Preparo da pasta, hidrólise e resfriamento do mosto | CLT-2008 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TANQUE DE HIDRÓLISE TNQ-2004 | [9 empty] | Painel CCM-3.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3001 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3002 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3003 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3004 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3005 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3006 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3007 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3008 | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO - FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Inversor | 175 | 130.55 |  | 0.85 | 95.3% | Trifásico | 440 | 211.4715 | 153.5882 | 317.2072 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 270 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3009 | MOTOBOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Soft | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 147.9589 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 5.7814
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3010 | MOTOBOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Soft | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 147.9589 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 5.7814
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3011 | MOTOBOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO | [9 empty] | Painel CCM-3.2 | Soft | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 147.9589 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 5.7814
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3012 A | MOTO-BOMBA - PARA ENVIO DE VINHO BRUTO AO TANQUES DE VINHO BRUTO/ DECANTERS | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3012 B | MOTO-BOMBA - PARA ENVIO DE VINHO BRUTO AO TANQUES DE VINHO BRUTO/ DECANTERS | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3012 C | MOTO-BOMBA - PARA ENVIO DE VINHO BRUTO AO TANQUES DE VINHO BRUTO/ DECANTERS | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3014 A | MOTO-BOMBA - VINHO A DESTILAR | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3014 B | MOTO-BOMBA - VINHO A DESTILAR | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3013 A | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO A SEDICANTERS | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.87 | 94.4% | Trifásico | 440 | 89.3914 | 64.3103 | 134.087 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3013 B | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO A SEDICANTERS | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.87 | 94.4% | Trifásico | 440 | 89.3914 | 64.3103 | 134.087 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3015 | MOTO-BOMBA - ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS (ÁREA 200 E 300) | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3016 | MOTO-BOMBA - ANEL FUNDO DE DORNA | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.87 | 94.4% | Trifásico | 440 | 89.3914 | 64.3103 | 134.087 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3017 A | MOTO-BOMBA - TRASNFERÊNCIA DE PÉ DE CUBA | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 150 | 111.9 |  | 0.86 | 95.2% | Trifásico | 440 | 179.3417 | 130.1163 | 269.0126 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 330 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BCE - 3017 B | MOTO-BOMBA - TRASNFERÊNCIA DE PÉ DE CUBA | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 150 | 111.9 |  | 0.86 | 95.2% | Trifásico | 440 | 179.3417 | 130.1163 | 269.0126 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 330 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3001 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3002 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3003 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3004 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3005 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3006 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3007 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3008 | AGITADOR TANQUE FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 50 | 37.3 |  | 0.85 | 93.6% | Trifásico | 440 | 61.5178 | 43.8824 | 92.2767 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3009 | AGITADOR TANQUE PRÉ-FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3010 | AGITADOR TANQUE PRÉ-FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3011 | AGITADOR TANQUE PRÉ-FERMENTADORES | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 110 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3012 | AGITADOR TANQUE DE VINHO BRUTO | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | AGT-3013 | AGITADOR TANQUE DE VINHO LEVEDURADO | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3001 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3001 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3002 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3001 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3003 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3002 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3004 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3002 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3005 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3003 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3006 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3003 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3007 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3004 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3008 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3004 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3009 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3005 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3010 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3005 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3011 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3006 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3012 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3006 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3017 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - PRÉ-FERMENTADOR TNQ-3009 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3018 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - PRÉ-FERMENTADOR TNQ-3009 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3019 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - PRÉ-FERMENTADOR TNQ-3010 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3020 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - PRÉ-FERMENTADOR TNQ-3010 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3023 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TQ VINHO BRUTO TNQ-3012 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3024 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TQ VINHO BRUTO TNQ-3012 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3025 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TQ VINHO LEVEDURADO TNQ-3013 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3026 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - TQ VINHO LEVEDURADO TNQ-3013 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3013 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3007 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3014 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3007 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | FAL-3001 | FILTRO DE VINHO LEVEDURADO | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3001 (ME-01) | SEDICANTER - motor decanter bowl S100.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 100 | 74.6 |  | 0.87 | 94.6% | Trifásico | 440 | 118.9365 | 85.7471 | 178.4047 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 180M | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3001 (ME-02) | SEDICANTER - motor decanter scroll S100.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3001 (ME-03) | SEDICANTER - motor automatic impeller S100.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3002 (ME-01) | SEDICANTER - motor decanter bowl S200.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 100 | 74.6 |  | 0.87 | 94.6% | Trifásico | 440 | 118.9365 | 85.7471 | 178.4047 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 180M | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3002 (ME-02) | SEDICANTER - motor decanter scroll S200.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3002 (ME-03) | SEDICANTER - motor automatic impeller S200.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3003 (ME-01) | SEDICANTER - motor decanter bowl S300.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 100 | 74.6 |  | 0.87 | 94.6% | Trifásico | 440 | 118.9365 | 85.7471 | 178.4047 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 180M | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3003 (ME-02) | SEDICANTER - motor decanter scroll S300.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3003 (ME-03) | SEDICANTER - motor automatic impeller S300.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3015 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3008 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3016 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - FERMENTADOR TNQ-3008 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3021 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - PRÉ-FERMENTADOR TNQ-3011 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CLT-3022 | CABEÇOTE DE LIMPEZA - PRÉ-FERMENTADOR TNQ-3011 | [9 empty] | Painel CCM-4.1 | Direta | 0.03 | 0.02238 |  | 0.84 | 93% | Mono/Bi/Vcc | 220 | 0.13022 | 0.026643 | 0.78132 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0049222
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3004 (ME-01) | SEDICANTER - motor decanter bowl S300.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 100 | 74.6 |  | 0.87 | 94.6% | Trifásico | 440 | 118.9365 | 85.7471 | 178.4047 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 180M | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3004 (ME-02) | SEDICANTER - motor decanter scroll S300.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | SCT-3004 (ME-03) | SEDICANTER - motor automatic impeller S300.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CPR-3001 | COMPRESSOR DE CO2 | [10 empty] | Inversor |  | 0 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CPR-3001 | COMPRESSOR DE CO2 | [10 empty] | Inversor |  | 0 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | CPR-3001 | COMPRESSOR DE CO2 | [10 empty] | Inversor |  | 0 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | 1 | [12 empty] | 0
300 | Fermentação, separação do levedo e pré-fermentação | BDP-3001 | BOMBA DE SANGRIA DE CREME FERMENTAÇÃO ETANOL DE MILHO PARA PÓS-MASHER | [10 empty] | Inversor |  | 0 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4001 A | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO - (ENVIO AO TANQUE PULMÃO) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 112.7732 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 4.9222
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4001 B | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO - (ENVIO AO TANQUE PULMÃO) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 112.7732 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 4.9222
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4002 A | MOTO-BOMBA - CONDENSADO GERAL DE VAPOR DO SECADOR AO DESAERADOR DA CALDEIRA | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 24.0108 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4002 B | MOTO-BOMBA - CONDENSADO GERAL DE VAPOR DO SECADOR AO DESAERADOR DA CALDEIRA | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 24.0108 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4003 A | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER Á VOLANTE | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4003 B | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER Á VOLANTE | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4004 A | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER Á VOLANTE | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4004 B | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER Á VOLANTE | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4005 A | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER PARA O DESAERADOR DA CALDEIRA | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 24.0108 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4005 B | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER PARA O DESAERADOR DA CALDEIRA | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 24.0108 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4006 A | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER PARA O DESAERADOR DA CALDEIRA | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 24.0108 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4006 B | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER PARA O DESAERADOR DA CALDEIRA | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 24.0108 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4007 A | MOTO-BOMBA - TANQUE DE ÁGUA GELADA AO PROCESSO | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 250 | 186.5 |  | 0.87 | 95.7% | Trifásico | 440 | 293.9235 | 214.3678 | 881.7706 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 26.2458
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4007 B | MOTO-BOMBA - TANQUE DE ÁGUA GELADA AO PROCESSO | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 250 | 186.5 |  | 0.87 | 95.7% | Trifásico | 440 | 293.9235 | 214.3678 | 881.7706 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 26.2458
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4007 C | MOTO-BOMBA - TANQUE DE ÁGUA GELADA AO PROCESSO | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 250 | 186.5 |  | 0.87 | 95.7% | Trifásico | 440 | 293.9235 | 214.3678 | 881.7706 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 26.2458
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4008 | MOTO-BOMBA - ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS (ÁREA 400) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4009 A | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO (CHILLER) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 455.0631 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 18.0668
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4009 B | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO (CHILLER) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 455.0631 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 18.0668
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4009 C | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO (CHILLER) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 455.0631 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 18.0668
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | BCE - 4009 D | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO (CHILLER) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Soft | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 455.0631 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 18.0668
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4001 | TRANSPORTADOR REDLER "A" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4002 | TRANSPORTADOR REDLER "A" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4003 | TRANSPORTADOR REDLER "B" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 19.2086 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4004 | TRANSPORTADOR REDLER "C" (proposta diferente do projeto) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 73.9794 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4004 | TRANSPORTADOR REDLER "C" (proposta diferente do projeto) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 73.9794 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4005 | TRANSPORTADOR REDLER "D" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 5 | 3.73 |  | 0.8 | 88% | Trifásico | 440 | 6.9522 | 4.6625 | 10.4283 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4007 | TRANSPORTADOR REDLER "D" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 5 | 3.73 |  | 0.8 | 88% | Trifásico | 440 | 6.9522 | 4.6625 | 10.4283 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4009 | TRANSPORTADOR REDLER "D" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 5 | 3.73 |  | 0.8 | 88% | Trifásico | 440 | 6.9522 | 4.6625 | 10.4283 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4006 | TRANSPORTADOR REDLER "E" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4008 | TRANSPORTADOR REDLER "E" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4010 | TRANSPORTADOR REDLER "E" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4011 | TRANSPORTADOR REDLER "F" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 4.4714 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4012 | TRANSPORTADOR REDLER "F" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 4.4714 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4013 | TRANSPORTADOR REDLER "F" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 4.4714 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4014 | TRANSPORTADOR REDLER "G" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4014 | TRANSPORTADOR REDLER "G" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4016 | TRANSPORTADOR REDLER "I" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | ECA-4001 | ELEVADOR DE CANECA "H" | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | MIS-4001 | MISTURADOR WDG (PÓS-MASHER) | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 40 | 29.84 |  | 0.85 | 93.4% | Trifásico | 440 | 49.3196 | 35.1059 | 73.9794 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VRT-4001 | VÁLVULAS ROTATIVAS | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VRT-4002 | VÁLVULAS ROTATIVAS | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VRT-4003 | VÁLVULAS ROTATIVAS | [9 empty] | Painel CCM-2.1 | Inversor | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 6.2363 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4001-HP_ABSO | CHILLER - VAM - HP Absorbent Pump | [9 empty] | Painel Chiller 1 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4001-LP_ABSO | CHILLER - VAM - LP_Absorbent Pump | [9 empty] | Painel Chiller 1 | Direta | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 24.9454 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.55056
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4001-PP | CHILLER - VAM - Refrigerant Pump | [9 empty] | Painel Chiller 1 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4001-PR | CHILLER - VAM - Vacuum Pump Motor | [9 empty] | Painel Chiller 1 | Direta | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 9.0073 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.2223
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4001-PLC | CHILLER - Control Supply (Con.Transformer) | [9 empty] | Painel Chiller 1 | Direta | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 13.6663 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.39175
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4002-HP_ABSO | CHILLER - VAM - HP Absorbent Pump | [9 empty] | Painel Chiller2 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4002-LP_ABSO | CHILLER - VAM - LP_Absorbent Pump | [9 empty] | Painel Chiller2 | Direta | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 24.9454 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.55056
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4002-PP | CHILLER - VAM - Refrigerant Pump | [9 empty] | Painel Chiller2 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4002-PR | CHILLER - VAM - Vacuum Pump Motor | [9 empty] | Painel Chiller2 | Direta | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 9.0073 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.2223
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4002-PLC | CHILLER - Control Supply (Con.Transformer) | [9 empty] | Painel Chiller2 | Direta | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 13.6663 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.39175
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4001(M01) | DCT-401 - motor decanter bowl S100.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 227.5316 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 200L | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4001(M02) | DCT-401 - motor decanter scroll S100.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4001(M03) | DCT-401 - motor automatic impeller S100.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4001(M15) | DCT-401 - Actuator for solids gate valve S100.01-M15 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.54 | 0.40284 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.67664 | 0.47957 | 4.0598 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0886
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4002(M01) | DCT-402 - motor decanter bowl S200.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 227.5316 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 200L | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4002(M02) | DCT-402 - motor decanter scroll S200.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4002(M03) | DCT-402 - motor automatic impeller S200.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4002(M15) | DCT-402 - Actuator for solids gate valve S200.01-M15 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.54 | 0.40284 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.67664 | 0.47957 | 4.0598 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0886
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4003(M01) | DCT-403 - motor decanter bowl S300.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 227.5316 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 200L | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4003(M02) | DCT-403 - motor decanter scroll S300.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4003(M03) | DCT-403 - motor automatic impeller S300.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4003(M15) | DCT-403 - Actuator for solids gate valve S300.01-M15 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.54 | 0.40284 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.67664 | 0.47957 | 4.0598 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0886
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RED-4015 | TRANSPORTADOR REDLER "J" | [10 empty] | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | MIS-4001 (11M-1150-01) | MIS-4001 - Double Shaft Mixer | [9 empty] | Painel SCD-401 | Inversor | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 108.8629 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4101 (11M-1180-01) | RSC-4101 - Feed Screw | [9 empty] | Painel SCD-401 | Soft | 20 | 14.92 |  | 0.81 | 92.4% | Trifásico | 440 | 26.1576 | 18.4198 | 78.4729 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.446
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | SCD-4001 (11M-3010-01) | SCD-4001 - Tube Bundle Dryer | [9 empty] | Painel SCD-401 | Inversor | 250 | 186.5 |  | 0.87 | 95.7% | Trifásico | 440 | 293.9235 | 214.3678 | 440.8853 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | UHL-4101 (11M-3020-01) | SCD-4001 - Greasing Unit | [9 empty] | Painel SCD-401 | Direta | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 9.0073 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.2223
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VNT-4001 (11M-4050-01) | VNT-4001 - Vapour Fan | [9 empty] | Painel SCD-401 | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 93.9776 | 66.6071 | 140.9665 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4104 (11M-5010-01) | RSC-4104 - Haul Off Screw | [9 empty] | Painel SCD-401 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4107 (11M-5020-01) | RSC-4107 - Discharge Screw | [9 empty] | Painel SCD-401 | Direta | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 113.0264 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 2.168
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4110 (11M-5030-01-1) | RSC-4110 - Dosing Screw | [9 empty] | Painel SCD-401 | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4110 (11M-5030-01-2) | RSC-4110 - Dosing Screw | [9 empty] | Painel SCD-401 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4113 (11M-5040-01) | RSC-4113 - Conveying Screw | [9 empty] | Painel SCD-401 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VRT-4101 (11X-5090-01) | VRT-4101 - Product Rotary Valve | [9 empty] | Painel SCD-401 | Direta | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 17.8855 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.56141
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | MIS-4002 (21M-1150-01) | MIS-4002 - Double Shaft Mixer | [9 empty] | Painel SCD-402 | Inversor | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 108.8629 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4102 (21M-1180-01) | RSC-4102 - Feed Screw | [9 empty] | Painel SCD-402 | Soft | 20 | 14.92 |  | 0.81 | 92.4% | Trifásico | 440 | 26.1576 | 18.4198 | 78.4729 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.446
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | SCD-4002 (21M-3010-01) | SCD-4002 - Tube Bundle Dryer | [9 empty] | Painel SCD-402 | Inversor | 250 | 186.5 |  | 0.87 | 95.7% | Trifásico | 440 | 293.9235 | 214.3678 | 440.8853 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | UHL-4102 (21M-3020-01) | SCD-4002 - Greasing Unit | [9 empty] | Painel SCD-402 | Direta | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 9.0073 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.2223
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VNT-4002 (21M-4050-01) | VNT-4002 - Vapour Fan | [9 empty] | Painel SCD-402 | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 93.9776 | 66.6071 | 140.9665 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4105 (21M-5010-01) | RSC-4105 - Haul Off Screw | [9 empty] | Painel SCD-402 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4108 (21M-5020-01) | RSC-4108 - Discharge Screw | [9 empty] | Painel SCD-402 | Direta | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 113.0264 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 2.168
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4111 (21M-5030-01-1) | RSC-4111 - Dosing Screw | [9 empty] | Painel SCD-402 | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4111 (21M-5030-01-2) | RSC-4111 - Dosing Screw | [9 empty] | Painel SCD-402 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4114 (21M-5040-01) | RSC-4114 - Conveying Screw | [9 empty] | Painel SCD-402 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VRT-4102 (21X-5090-01) | VRT-4102 - Product Rotary Valve | [9 empty] | Painel SCD-402 | Direta | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 17.8855 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.56141
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4004(M01) | DCT-404 - motor decanter bowl S300.01-M01 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 125 | 93.25 |  | 0.85 | 94.9% | Trifásico | 440 | 151.6877 | 109.7059 | 227.5316 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 200L | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4004(M02) | DCT-404 - motor decanter scroll S300.01-M02 | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 56.3866 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4004(M03) | DCT-404 - motor automatic impeller S300.01-M03 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.05 | 0.0373 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.062652 | 0.044405 | 0.37591 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0082037
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | DCT-4004(M15) | DCT-404 - Actuator for solids gate valve S300.01-M15 | [9 empty] | Disjuntor | Direta | 0.54 | 0.40284 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 0.67664 | 0.47957 | 4.0598 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.0886
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | MIS-4003 (31M-1150-01) | MIS-4003 - Double Shaft Mixer | [9 empty] | Painel SCD-403 | Inversor | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 108.8629 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4103 (31M-1180-01) | RSC-4103 - Feed Screw | [9 empty] | Painel SCD-403 | Soft | 20 | 14.92 |  | 0.81 | 92.4% | Trifásico | 440 | 26.1576 | 18.4198 | 78.4729 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.446
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | SCD-4003 (31M-3010-01) | SCD-4003 - Tube Bundle Dryer | [9 empty] | Painel SCD-403 | Inversor | 250 | 186.5 |  | 0.87 | 95.7% | Trifásico | 440 | 293.9235 | 214.3678 | 440.8853 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 3 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 450 | 0 | NA | 0 | 1 | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 315S/M | 2 x 3" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | UHL-4103 (31M-3020-01) | SCD-4003 - Greasing Unit | [9 empty] | Painel SCD-403 | Direta | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 9.0073 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.2223
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VNT-4003 (31M-4050-01) | VNT-4003 - Vapour Fan | [9 empty] | Painel SCD-403 | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 93.9776 | 66.6071 | 140.9665 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4106 (31M-5010-01) | RSC-4106 - Haul Off Screw | [9 empty] | Painel SCD-403 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4109 (31M-5020-01) | RSC-4109 - Discharge Screw | [9 empty] | Painel SCD-403 | Direta | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 113.0264 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 2.168
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4112 (31M-5030-01-1) | RSC-4112 - Dosing Screw | [9 empty] | Painel SCD-403 | Inversor | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 15.4885 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4112 (31M-5030-01-2) | RSC-4112 - Dosing Screw | [9 empty] | Painel SCD-403 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RSC-4115 (31M-5040-01) | RSC-4115 - Conveying Screw | [9 empty] | Painel SCD-403 | Direta | 12.5 | 9.325 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 16.0072 | 11.1012 | 96.0431 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 2.0509
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | VRT-4103 (31X-5090-01) | VRT-4103 - Product Rotary Valve | [9 empty] | Painel SCD-403 | Direta | 2 | 1.492 |  | 0.78 | 84.2% | Trifásico | 440 | 2.9809 | 1.9128 | 17.8855 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 150 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.56141
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4003-HP_ABSO | CHILLER - VAM - HP Absorbent Pump | [9 empty] | Painel Chiller 3 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4003-LP_ABSO | CHILLER - VAM - LP_Absorbent Pump | [9 empty] | Painel Chiller 3 | Direta | 3 | 2.238 |  | 0.83 | 85.1% | Trifásico | 440 | 4.1576 | 2.6964 | 24.9454 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.55056
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4003-PP | CHILLER - VAM - Refrigerant Pump | [9 empty] | Painel Chiller 3 | Direta | 0.5 | 0.373 |  | 0.69 | 70% | Trifásico | 440 | 1.0133 | 0.54058 | 6.0799 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.23238
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4003-PR | CHILLER - VAM - Vacuum Pump Motor | [9 empty] | Painel Chiller 3 | Direta | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 9.0073 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.2223
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | CHL-4003-PLC | CHILLER - Control Supply (Con.Transformer) | [9 empty] | Painel Chiller 3 | Direta | 1.5 | 1.119 |  | 0.79 | 81.6% | Trifásico | 440 | 2.2777 | 1.4165 | 13.6663 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0.39175
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RFD-4001 (M01) | Motor resfriador DDGS M01 (RES-01) | [10 empty] | Inversor | 150 | 111.9 |  | 0.86 | 95.2% | Trifásico | 440 | 179.3417 | 130.1163 | 269.0126 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 360 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RFD-4001 (M02) | Motor Válvula Dosadora Rotativa M02 (VDR-01) | [10 empty] | Inversor | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 2.2518 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RFD-4001 (M03) | Motor Redler Saída DDG Resf M03 (RDL-01) | [10 empty] | Inversor | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 19.2086 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
400 | Separação de fibras, secagem e resfriamento DDGs | RFD-4001 (M04) | Motor Exaustor do Filtro de Mangas M04 (EX-01) | [10 empty] | Inversor | 75 | 55.95 |  | 0.87 | 94.4% | Trifásico | 440 | 89.3914 | 64.3103 | 134.087 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
500 | Concentrador de vinhaça | M-5001 | CABEÇOTE ROTATIVO TANQUE DE VINHAÇA | [12 empty] | 0 |  |  |  | Trifásico | 440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | 1 | [12 empty] | 0
500 | Concentrador de vinhaça | BCE - 5012 A | MOTO-BOMBA CONDENSADO VINHAÇA DESTILARIA | [9 empty] | Painel CCM-5.1 | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
500 | Concentrador de vinhaça | BCE - 5012 B | MOTO-BOMBA CONDENSADO VINHAÇA DESTILARIA | [9 empty] | Painel CCM-5.1 | Inversor | 15 | 11.19 |  | 0.85 | 91.7% | Trifásico | 440 | 18.8377 | 13.1647 | 28.2566 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
500 | Concentrador de vinhaça | TCT-5001 (M01) | TRICANTER (MOTOR) | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 108.8629 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 0
500 | Concentrador de vinhaça | TCT-5001 (M02) | TRICANTER (BACK DRIVE) | [9 empty] | Disjuntor | Inversor | 20 | 14.92 |  | 0.81 | 92.4% | Trifásico | 440 | 26.1576 | 18.4198 | 39.2365 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE - 7001 | MOTO-BOMBA - SODA - CIP - CENTRIFUGAS (DECANTER, SEDICANTER E TRICANTER) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Soft | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 217.7258 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 7.4913
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE - 7002 | MOTO-BOMBA - URÉIA | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 61.9539 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.9587
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7004 | MOTO-BOMBA - ANTIESPUMANTE | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 6 | 4.476 |  | 0.81 | 88.5% | Trifásico | 440 | 8.1931 | 5.5259 | 49.1586 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 1.3338
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BDO-7001 | MOTO-BOMBA - ÁCIDO SÚLFURICO | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BDO-7002 | MOTO-BOMBA - ÁCIDO FOSFÓRICO | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BDP-7001 | MOTO-BOMBA - DISPERSANTE | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 6 | 4.476 |  | 0.81 | 88.5% | Trifásico | 440 | 8.1931 | 5.5259 | 49.1586 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 1.3338
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7007 | MOTO-BOMBA - ÁGUA PARA SELO DAS MOTO-BOMBAS | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7003 | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA - PRÉ-MASHER (DILUÍÇÃO) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Soft | 7.5 | 5.595 |  | 0.79 | 90% | Trifásico | 440 | 10.3256 | 7.0823 | 30.9769 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 1.9587
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7005 | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA - CIP - DUPLO ANEL DE MOSTO + TROCADORES (MOSTO X ÁGUA) E (MOSTO X VINHO) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Soft | 75 | 55.95 |  | 0.87 | 94.4% | Trifásico | 440 | 89.3914 | 64.3103 | 268.1741 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 7.8737
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7006 | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA - CIP - (LADO ÁGUA – TORCADOR DE MOSTO X ÁGUA) E (LADO VINHO - TROCADOR MOSTO X VINHO) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Soft | 60 | 44.76 |  | 0.86 | 94.1% | Trifásico | 440 | 72.5753 | 52.0465 | 217.7258 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 180L | 1.1/2" | 1 | [12 empty] | 7.4913
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7008 | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA - CIP - TROCADOR RECIRCULAÇÃO FERMENTADOR LADO ÁGUA + TROCADOR PRÉ-FERMENTADOR - (LADO ÁGUA) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Inversor | 150 | 111.9 |  | 0.86 | 95.2% | Trifásico | 440 | 179.3417 | 130.1163 | 269.0126 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 3 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 300 | 0 | NA | 0 | 1 | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 0
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7009 | MOTO-BOMBA FLEGMAÇA - CABEÇOTES ROTATIVO | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Soft | 75 | 55.95 |  | 0.87 | 94.4% | Trifásico | 440 | 89.3914 | 64.3103 | 268.1741 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 200M | 2" | 1 | [12 empty] | 7.8737
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-7010 | MOTO-BOMBA FLEGMAÇA CIP CENTRIFUGAS | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Soft | 30 | 22.38 |  | 0.84 | 93% | Trifásico | 440 | 37.5911 | 26.6429 | 112.7732 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M | 1" | 1 | [12 empty] | 4.9222
700 | Destilação e concentração de vinhaça | AGT-7001 | AGITADOR TANQUE DE SODA | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Inversor | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 19.2086 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
700 | Destilação e concentração de vinhaça | AGT-7002 | AGITADOR TANQUE DE URÉIA | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Inversor | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 19.2086 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-3018 A | MOTO-BOMBA - ÁGUA ALCOÓLICA A COLUNA DE CO2 | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BCE-3018 B | MOTO-BOMBA - ÁGUA ALCOÓLICA A COLUNA DE CO2 | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Direta | 10 | 7.46 |  | 0.84 | 91% | Trifásico | 440 | 12.8057 | 8.881 | 76.8345 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 132M/L | 1" | 1 | [12 empty] | 1.6407
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BDO-7007 | MOTO-BOMBA - ALPHA AMILASE (DOSADORA) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Inversor | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 2.2518 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
700 | Destilação e concentração de vinhaça | BDO-7008 | MOTO-BOMBA - GLUCO AMILASE (DOSADORA) | [9 empty] | Painel CCM-4.2 | Inversor | 1 | 0.746 |  | 0.81 | 80.5% | Trifásico | 440 | 1.5012 | 0.92099 | 2.2518 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 100 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 100L | 3/4" | 1 | [12 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0
|  |  | Legenda |  |  | Sim | [19 empty] | 2,5mm²
|  |  | Carga Não Prioriatária |  | NP | Não | [7 empty] | NA | [5 empty] | Mono/Bi/Vcc | [5 empty] | 4,0mm² | [7 empty] | NA |  |  | NA |  |  | NA | [5 empty] | NH000
|  |  | Carga Prioritária |  | P | [8 empty] | Direta | [5 empty] | Trifásico | [5 empty] | 6,0mm² | [7 empty] | 1,50mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 1,50mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 1,50mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NH00
|  |  | Carga Reserva |  | R | [8 empty] | Reversora | [11 empty] | 10mm² | [7 empty] | 2,50mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 2,50mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 2,50mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NH0
|  |  | Sensor de Temperatura para Proteção |  | RTD | [8 empty] | Soft | [11 empty] | 16mm² | [7 empty] | 4,00mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 4,00mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 4,00mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NH1
|  |  | Resistência de Aquecimento para motor |  | RA | [8 empty] | Inversor | [11 empty] | 35mm² | [7 empty] | 6,00mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 6,00mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 6,00mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NH2
|  |  | Partida Pesada |  | PP | [8 empty] | Disjuntor C.A. | [11 empty] | 70mm² | [7 empty] | 10mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 10mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 10mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NH3
|  |  | Ventilação Forçada |  | VF | [8 empty] | Disjuntor C.M. | [11 empty] | 95mm² Pot | [7 empty] | 16mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 16mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 16mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NH4
|  |  | Resistência de Frenagem |  | RF | [8 empty] | Disjuntor Motor | [11 empty] | 150mm² Pot | [7 empty] | 25mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 25mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 25mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C | [5 empty] | NA
|  |  | Banco de Resistência |  | BR | [8 empty] | Mini Disjuntor | [11 empty] | 240mm² Pot | [7 empty] | 35mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 35mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 35mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
|  |  | Ativo |  | A | [8 empty] | Mini Disjuntor + DR | [11 empty] | Relé | [7 empty] | 50mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 50mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 50mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
|  |  | Área Classificada |  | Ex | [20 empty] | Fusível | [7 empty] | 70mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 70mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 70mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
[14 empty] | PE | [11 empty] | Duplo | [7 empty] | 95mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 95mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 95mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
|  |  | Alterados na Última Revisão | [10 empty] | FM | [11 empty] | NA | [7 empty] | 120mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 120mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 120mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
|  |  | Excluso | [10 empty] | Operando | [19 empty] | 150mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 150mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 150mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
|  |  | Falta Calcular ou dados / Observação | [10 empty] | Intermitente | [19 empty] | 185mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 185mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 185mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
[14 empty] | Reserva | [19 empty] | 240mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 240mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 240mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
[14 empty] | Sim | [19 empty] | 300mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 300mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 300mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
[14 empty] | Não | [19 empty] | 400mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 400mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 400mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
[34 empty] | 500mm² - 0,6/1KV - PT - EPR 90°C |  |  | 500mm² - 0,6/1KV - AZ - EPR 90°C |  |  | 500mm² - 0,6/1KV - VD - EPR 90°C
[34 empty] | PP 2 x 1,5 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 0,50mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 0,50mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[34 empty] | PP 2 x 2,5 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 0,75mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 0,75mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[34 empty] | PP 2 x 4,0 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 1,00mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 1,00mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[34 empty] | PP 2 x 6,0 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 1,50mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 1,50mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[34 empty] | PP 2 x 10 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 2,50mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 2,50mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | Carcaça | Caixa | [18 empty] | PP 2 x 16 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 4,00mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 4,00mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 63 | 1/2" | [18 empty] | PP 2 x 25 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 6,00mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 6,00mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 71 | 1/2" | [18 empty] | PP 2 x 35 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 10mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 10mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 80 | 1/2" | [18 empty] | PP 2 x 50 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 16mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 16mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 100L | 3/4" | [18 empty] | PP 2 x 70 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 25mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 25mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 100L EX | 3/4" NPT | [18 empty] | PP 2 x 95 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 35mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 35mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 112M | 1" | [18 empty] | PP 2 x 120 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 50mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 50mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 112M EX | 3/4" NPT | [18 empty] | PP 2 x 150 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 70mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 70mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 132M | 1" | [18 empty] | PP 2 x 185 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 95mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 95mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 132M EX | 1" NPT | [18 empty] | PP 2 x 240 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 120mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 120mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 132M/L | 1" | [18 empty] | PP 2 x 300 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 150mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 150mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 132S | 1" | [18 empty] | PP 3 x 1,5 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 185mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 185mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 132S EX | 1" NPT | [18 empty] | PP 3 x 2,5 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 240mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 240mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 160L | 1.1/2" | [18 empty] | PP 3 x 4,0 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 300mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 300mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 160L EX | 1.1/2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 6,0 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 400mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 400mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 160M | 1.1/2" | [18 empty] | PP 3 x 10 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 500mm² - 750V - AZ - PVC 70°C |  |  | 500mm² - 750V - VD - PVC 70°C
[14 empty] | 160M EX | 1.1/2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 16 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 16 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 16 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 180L | 1.1/2" | [18 empty] | PP 3 x 25 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 25 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 25 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 180L EX | 1.1/2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 35 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 35 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 35 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 180M | 1.1/2" | [18 empty] | PP 3 x 50 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 50 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 50 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 180M EX | 1.1/2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 70 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 70 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 70 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 200L | 2" | [18 empty] | PP 3 x 95 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 95 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 95 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 200L EX | 2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 120 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 120 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 120 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 200M | 2" | [18 empty] | PP 3 x 150 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 150 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 150 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 200M EX | 2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 185 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 185 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 185 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 225S/M | 2 x 2" | [18 empty] | PP 3 x 240 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 240 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 225S/M EX | 2 x 2" NPT | [18 empty] | PP 3 x 300 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 300 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 250S/M | 2 x 2" | [18 empty] | PP 4 x 1,5 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 400 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 250S/M EX | 2 x 2" NPT | [18 empty] | PP 4 x 2,5 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 500 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
[14 empty] | 280S/M | 2 x 2" | [18 empty] | PP 4 x 4,0 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 16 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 16 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 280S/M EX | 2 x 2" NPT | [18 empty] | PP 4 x 6,0 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 25 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 25 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 315S/M | 2 x 3" | [18 empty] | PP 4 x 10 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 35 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 35 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 315S/M EX | 2 x 3" NPT | [18 empty] | PP 4 x 16 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 50 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 50 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 355A/B | 2 x 3" | [18 empty] | PP 4 x 25 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 70 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 70 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 355M/L | 2 x 3" | [18 empty] | PP 4 x 35 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 95 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 95 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 355M/L EX | 2 x 3" NPT | [18 empty] | PP 4 x 50 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 120 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 120 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 90L | 3/4" | [18 empty] | PP 4 x 70 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 150 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 150 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 90L EX | 3/4" NPT | [18 empty] | PP 4 x 95 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 185 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 185 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 90S | 3/4" | [18 empty] | PP 4 x 120 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 240 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | 90S EX | 3/4" NPT | [18 empty] | PP 4 x 150 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 300 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | L100L | 3/4" | [18 empty] | PP 4 x 185 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 400 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | L112M | 1" | [18 empty] | PP 4 x 240 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 500 mm² - 6/10KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
[14 empty] | L80 | 3/4" | [18 empty] | PP 4 x 300 mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C |  |  | 25 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 25 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[14 empty] | L90L | 3/4" | [18 empty] | 3# 2,5mm² + 2,5mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 35 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 35 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[14 empty] | L90S | 3/4" | [18 empty] | 3# 4,0mm² + 4,0mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 50 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 50 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[14 empty] | NA | NA | [18 empty] | 3# 6,0mm² + 6,0mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 70 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 70 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 10mm² + 10mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 95 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 95 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 16mm² + 16mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 120 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 120 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 25mm² + 16mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 150 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 150 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 25mm² + 25mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 185 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 185 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 35mm² + 16mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 240 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 35mm² + 25mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 300 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 50mm² + 25mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 400 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 70mm² + 35mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 500 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 95mm² + 50mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 35 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 35 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 120mm² + 70mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 50 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 50 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 150mm² + 70mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 70 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 70 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 150mm² + 95mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 95 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 95 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 185mm² + 95mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 120 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 120 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 240mm² + 120mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 150 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 150 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 3# 300mm² + 150mm² - 0,6/1KV - EPR 90°C - NC |  |  | 185 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 185 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 0,50mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 240 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 0,75mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 300 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 1,00mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 400 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 1,50mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 500 mm² - 12/20KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
[34 empty] | 2,50mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 35 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 35 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 4,00mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 50 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 50 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 6,00mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 10mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 95 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 95 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 16mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 120 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 120 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 25mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 150 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 150 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 35mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 185 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 185 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 50mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 240 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 70mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 300 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 95mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 400 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 120mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 500 mm² - 15/25KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
[34 empty] | 150mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 50 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 50 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 185mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 70 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 70 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 240mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 95 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 95 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 300mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 120 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 120 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 400mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 150 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 150 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 500mm² - 750V - PVC 70°C |  |  | 185 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 185 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 16 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 240 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 25 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 300 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 35 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 400 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
[34 empty] | 50 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 20/35KV - EPR 105°C |  |  | 500 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
70 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
95 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
120 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
150 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
185 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
240 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
300 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
400 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
500 mm² - 3,6/6KV - EPR 105°C
16 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
25 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
35 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
50 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
70 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
95 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
120 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
150 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
185 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
240 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
300 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
400 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
500 mm² - 6/10KV - EPR 105°C
25 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
35 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
50 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
70 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
95 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
120 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
150 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
185 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
240 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
300 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
400 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
500 mm² - 8,7/15KV - EPR 105°C
35 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
50 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
70 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
95 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
120 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
150 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
185 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
240 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
300 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
400 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
500 mm² - 12/20KV - EPR 105°C
35 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
50 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
95 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
120 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
150 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
185 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
240 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
300 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
400 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
500 mm² - 15/25KV - EPR 105°C
50 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
70 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
95 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
120 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
150 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
185 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
240 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
300 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
400 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
500 mm² - 20/35KV - EPR 105°C
Controle 2 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 3 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 5 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 9 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 14 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 20 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 2 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 3 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 5 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 9 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 14 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 20 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C
Controle 2 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 3 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 5 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 9 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 14 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 20 x 1,0 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 2 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 3 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 5 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 9 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 14 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Controle 20 x 1,5 mm² - 1KV - PVC 70°C - Blindado
Inst - 1 x 2 x 0,75 mm² - SH
Inst - 1 x 2 x 1,00 mm² - SH
Inst - 1 x 2 x 1,50 mm² - SH
Inst - 1 x 2 x 2,5 mm² - SH
Inst - 1 x 3 x 0,75 mm² - SH
Inst - 1 x 3 x 1,00 mm² - SH
Inst - 1 x 3 x 1,50 mm² - SH
Inst - 1 x 3 x 2,5 mm² - SH

## Motores
dep
[8 empty] | Tempo máximo | [8 empty] | 220 V
|  |  |  | Corrente | [6 empty] | Nível médio
| Potência |  | Conjugado | com Rotor | Conjugado | Conjugado | Momento de | com rotor |  | Massa | de pressão | Fator de |  |  |  |  | % de Carga |  |  | Corrente
|  | Carcaça | Nominal | Bloqueado | de Partida | Máximo | Inércia J | bloqueado (s) |  | (kg) | sonora | Serviço | RPM |  | Rendimento |  |  | Fator de Potência |  | Nominal
|  |  | (kgfm) |  | Cp/Cn | Cmáx/Cn | (kgm2)
kW | HP |  |  | Ip/In |  |  |  | Quente | Frio |  | dB(A) |  |  | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | In (A)
IV polos - 1800 rpm - 60 Hz
0.12 | 0.16 | 63 | 0.068 | 4.6 | 2.5 | 3.2 | 0.0004 | 37 | 81 | 6.2 | 48 | 1.15 | 1715 | 50 | 57 | 61 | 0.44 | 0.55 | 0.64 | 0.805
0.18 | 0.25 | 63 | 0.103 | 4.7 | 2.4 | 2.9 | 0.0006 | 29 | 64 | 7.2 | 48 | 1.15 | 1705 | 57 | 64 | 67 | 0.47 | 0.59 | 0.68 | 1.03
0.25 | 0.33 | 63 | 0.143 | 5 | 2.55 | 2.95 | 0.0007 | 26 | 57 | 8.2 | 48 | 1.15 | 1705 | 62 | 68 | 70 | 0.47 | 0.6 | 0.69 | 1.35
0.37 | 0.5 | 71 | 0.213 | 5 | 2.2 | 2.3 | 0.0007 | 20 | 44 | 8 | 47 | 1.15 | 1690 | 63 | 68 | 70 | 0.45 | 0.59 | 0.69 | 2
0.55 | 0.75 | 71 | 0.317 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0008 | 14 | 31 | 11.5 | 47 | 1.15 | 1690 | 67 | 71 | 72 | 0.44 | 0.56 | 0.66 | 2.95
0.75 | 1 | 80 | 0.422 | 6.6 | 2.4 | 2.8 | 0.0032 | 8 | 18 | 12.5 | 48 | 1.15 | 1730 | 75.5 | 79 | 80.5 | 0.57 | 0.71 | 0.81 | 3.02
1.1 | 1.5 | 80 | 0.625 | 6.8 | 3.15 | 3 | 0.0032 | 11 | 24 | 14.5 | 48 | 1.15 | 1715 | 78 | 81 | 81.6 | 0.58 | 0.71 | 0.79 | 4.48
1.5 | 2 | 90S | 0.835 | 7.1 | 2.2 | 3 | 0.0049 | 11 | 24 | 18.5 | 51 | 1.15 | 1750 | 81 | 83.5 | 84.2 | 0.57 | 0.7 | 0.78 | 5.98
2.2 | 3 | 90L | 1.24 | 6.5 | 1.95 | 2.5 | 0.0063 | 10 | 22 | 23 | 51 | 1.15 | 1735 | 83.8 | 84.8 | 85.1 | 0.64 | 0.76 | 0.83 | 8.18
3 | 4 | 100L | 1.7 | 6.4 | 2.7 | 2.9 | 0.0105 | 8 | 18 | 30 | 54 | 1.15 | 1715 | 85.6 | 86.3 | 86.5 | 0.63 | 0.75 | 0.82 | 11.1
3.7 | 5 | 100L | 2.08 | 8 | 3 | 3.6 | 0.0097 | 11 | 24 | 34 | 54 | 1.15 | 1735 | 85 | 87 | 88 | 0.59 | 0.72 | 0.8 | 13.7
4.5 | 6 | 112M | 2.52 | 6.2 | 2.1 | 2.75 | 0.018 | 18 | 40 | 42 | 56 | 1.15 | 1740 | 88 | 88.5 | 88.5 | 0.62 | 0.74 | 0.81 | 16.6
5.5 | 7.5 | 112M | 3.08 | 6.3 | 2.1 | 2.7 | 0.018 | 16 | 35 | 44 | 56 | 1.15 | 1740 | 88.4 | 89.1 | 90 | 0.59 | 0.72 | 0.79 | 20.2
7.5 | 10 | 132S | 4.15 | 7.9 | 2 | 3.2 | 0.0489 | 12 | 26 | 68 | 58 | 1.15 | 1760 | 90 | 90.8 | 91 | 0.66 | 0.78 | 0.84 | 25.8
9.2 | 12.5 | 132M | 5.09 | 8 | 2.05 | 3.1 | 0.0563 | 10 | 22 | 75 | 58 | 1.15 | 1760 | 90 | 90.8 | 91 | 0.67 | 0.79 | 0.84 | 31.4
11 | 15 | 132M/L | 6.09 | 8.2 | 2.15 | 3.2 | 0.0638 | 8 | 18 | 78 | 58 | 1.15 | 1760 | 90.5 | 91.2 | 91.7 | 0.67 | 0.79 | 0.85 | 37.2
15 | 20 | 160M | 8.23 | 6.8 | 2.7 | 3 | 0.1188 | 11 | 24 | 120 | 64 | 1.15 | 1775 | 91 | 92.4 | 92.4 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 52.6
18.5 | 25 | 160L | 10.2 | 6.8 | 2.7 | 3 | 0.1397 | 10 | 22 | 135 | 64 | 1.15 | 1765 | 92 | 92.8 | 92.8 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 64.6
22 | 30 | 180M | 12.1 | 6.4 | 2.3 | 2.7 | 0.1657 | 19 | 42 | 168 | 64 | 1.15 | 1765 | 92.5 | 92.8 | 93 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 74
30 | 40 | 200M | 16.5 | 6.2 | 2 | 2.3 | 0.2406 | 18 | 40 | 195 | 68 | 1.15 | 1770 | 92.7 | 93.2 | 93.4 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 99.2
37 | 50 | 200L | 20.4 | 6.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3074 | 14 | 31 | 227 | 68 | 1.15 | 1770 | 93 | 93.2 | 93.6 | 0.72 | 0.8 | 0.85 | 122
45 | 60 | 225S/M | 24.7 | 7.2 | 2.4 | 2.6 | 0.4931 | 12 | 26 | 367 | 70 | 1.15 | 1775 | 93.5 | 93.7 | 94.1 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 146
55 | 75 | 225S/M | 30.2 | 7.2 | 2.4 | 2.6 | 0.567 | 12 | 26 | 386 | 70 | 1.15 | 1775 | 93.9 | 94.2 | 94.4 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 176
75 | 100 | 250S/M | 41.2 | 7.2 | 2.4 | 2.8 | 0.874 | 12 | 26 | 470 | 70 | 1.15 | 1775 | 94 | 94.5 | 94.6 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 240
90 | 125 | 280S/M | 49.1 | 7.2 | 2.1 | 2.6 | 1.56 | 20 | 44 | 636 | 73 | 1.15 | 1785 | 94 | 94.8 | 94.9 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 292
110 | 150 | 280S/M | 60 | 7.3 | 2.1 | 2.6 | 1.87 | 18 | 40 | 684 | 73 | 1.15 | 1785 | 94.3 | 94.8 | 95.2 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 352
132 | 175 | 315S/M | 71.8 | 7.1 | 2.1 | 2.4 | 2.57 | 18 | 40 | 903 | 75 | 1.15 | 1790 | 94 | 95 | 95.3 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 428
150 | 200 | 315S/M | 81.6 | 7 | 2.2 | 2.3 | 2.89 | 20 | 44 | 947 | 75 | 1.15 | 1790 | 94.5 | 95.5 | 95.5 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 480
185 | 250 | 315S/M | 101 | 7 | 2.2 | 2.3 | 3.44 | 18 | 40 | 1018 | 75 | 1.15 | 1790 | 95 | 95.5 | 95.7 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 584
200 | 270 | 355M/L | 109 | 7 | 2.2 | 2.2 | 4.88 | 20 | 44 | 1291 | 81 | 1.15 | 1790 | 94.8 | 95.6 | 95.8 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 638
220 | 300 | 355M/L | 120 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 5.42 | 23 | 51 | 1350 | 81 | 1.15 | 1790 | 95.2 | 95.8 | 95.9 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 700
260 | 350 | 355M/L | 141 | 7.3 | 2 | 2.2 | 6.3 | 15 | 33 | 1431 | 81 | 1.15 | 1790 | 95.4 | 96 | 96 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 816
300 | 400 | 355M/L | 163 | 7 | 2.4 | 2.3 | 7.2 | 14 | 31 | 1527 | 81 | 1.15 | 1790 | 95.7 | 96.1 | 96.1 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 942
330 | 450 | 355M/L | 180 | 7 | 2.1 | 2.3 | 8.61 | 19 | 42 | 1662 | 81 | 1.15 | 1790 | 96 | 96.1 | 96.2 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 1050
370 | 500 | 355M/L | 201 | 7.6 | 2.6 | 2.6 | 10.2 | 12 | 26 | 1833 | 81 | 1.15 | 1790 | 96 | 96.1 | 96.3 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1190
400 | 550 | 355M/L | 218 | 7.3 | 2.5 | 2.6 | 11.1 | 14 | 31 | 1916 | 81 | 1.15 | 1790 | 96.1 | 96.4 | 96.4 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 1270
440 | 600 | 355M/L | 239 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 11.6 | 16 | 35 | 1966 | 81 | 1.15 | 1790 | 96.2 | 96.4 | 96.5 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 1430
480 | 650 | 355A/B | 261 | 7.4 | 2.5 | 2.7 | 12.7 | 22 | 48 | 1993 | 81 | 1 | 1790 | 96 | 96.5 | 96.6 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 1530
515 | 700 | 355A/B | 280 | 7.4 | 2.6 | 2.7 | 13.4 | 26 | 57 | 2079 | 81 | 1 | 1790 | 96.2 | 96.5 | 96.6 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 1650
550 | 750 | 355A/B | 299 | 7.6 | 2.7 | 2.7 | 14.6 | 22 | 48 | 2246 | 81 | 1 | 1790 | 96.3 | 96.6 | 96.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1760

## Cabos
[6 empty] | ELETROD,CONECTOR E SEAL TUBO |  | TERMINAIS FASE |  |  |  |  | TERMINAIS TERRA |  |  |  | TERMINAIS TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de Total Cabos Fase (m) | Rótulos de Linha | Soma de Total Cabos Neutro (m) | Rótulos de Linha | Soma de Total Cabos Terra (m) | Rótulos de Linha | Soma de QTDE | Rótulos de Linha | Soma de Nº Cabos Fase | BITOLA | TOTAL |  | Rótulos de Linha | Soma de Nº Cabos Terra PE/PEN | BITOLA | TOTAL | Rótulos de Linha | Soma de TOTAL
(vazio) | 0 | (vazio) | 0 | (vazio) | 0 | 1" | 68 | 120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 27 | 120mm² | 54 |  | 120mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 4 | 120mm² | 8 | 10mm² | 304
240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 3420 | NA | 0 | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 540 | 1.1/2" | 41 | 150mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 6 | 150mm² | 12 |  | 150mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 6 | 150mm² | 12 | 120mm² | 70
185mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 300 | Total Geral | 0 | 120mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 80 | 2 x 3" | 9 | 185mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 15 | 185mm² | 30 |  | 185mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 1 | 185mm² | 2 | 150mm² | 24
70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 5520 |  |  | 185mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 2" | 36 | 240mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 171 | 240mm² | 342 |  | 240mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 27 | 240mm² | 54 | 16mm² | 248
PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 8080 |  |  | 150mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 120 | 3/4" | 128 | 35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 15 | 35mm² | 30 |  | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 12 | 25mm² | 24 | 185mm² | 32
95mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 120 |  |  | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 1840 | NA | 5 | 50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 21 | 50mm² | 42 |  | 35mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 20 | 35mm² | 40 | 2,5-4mm² | 916
PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 4180 |  |  | NA | 0 | (vazio) | 46 | 70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 27 | 70mm² | 54 |  | 50mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 2 | 50mm² | 4 | 240mm² | 408
50mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 1860 |  |  | 50mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 40 | Total Geral | 333 | 70mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 60 | 70mm² | 120 |  | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 7 | 70mm² | 14 | 25mm² | 160
35mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 1500 |  |  | 25mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 1120 |  | 287 | 95mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 6 | 95mm² | 12 |  | 95mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 2 | 95mm² | 4 | 35mm² | 70
PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 1530 |  |  | 70mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 930 |  |  | PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 34 | 2,5-4mm² | 204 |  | NA | 0 |  |  | 50mm² | 46
120mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 2910 |  |  | 95mm² - 0,6/1kV - VD - EPR - 90ºC - Cobre | 180 |  |  | PP 4 x 10mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 38 | 10mm² | 304 |  | (vazio) | 0 |  |  | 6mm² | 176
PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 2640 |  |  | Total Geral | 4870 |  |  | PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 31 | 16mm² | 248 |  | Total Geral | 81 |  |  | 70mm² | 188
PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 1210 | [6 empty] | PP 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 77 | 2,5-4mm² | 616 | [5 empty] | 95mm² | 16
150mm² - 0,6/1kV - PT - EPR - 90ºC - Cobre | 540 | [6 empty] | PP 4 x 25mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 17 | 25mm² | 136 | [5 empty] | Total Geral | 2658
PP 4 x 16mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 3490 | [6 empty] | PP 4 x 4mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 12 | 2,5-4mm² | 96
PP 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 3140 | [6 empty] | PP 4 x 6mm² - 0,6/1kV - EPR - 90ºC - Cobre | 22 | 6mm² | 176
70 mm² - 15/25KV - EPR 105°C | 5250 | [6 empty] | (vazio) |  | 120mm² | 8 | TERRA
Total Geral | 45690 | [6 empty] | Total Geral | 579 | 150mm² | 12 | TERRA
[10 empty] | 185mm² | 2 | TERRA
[10 empty] | 240mm² | 54 | TERRA
[10 empty] | 25mm² | 24 | TERRA
[10 empty] | 35mm² | 40 | TERRA
[10 empty] | 50mm² | 4 | TERRA
[10 empty] | 70mm² | 14 | TERRA
[10 empty] | 95mm² | 4 | TERRA